## データセンター要件一覧表
（様式第10）
デ ー タ セ ン タ ー 要 件 一 覧 表
令和 年 月 日
伊奈町長 様
所在地
称号又は名称
|  |  |  | 代表者名（職・氏名） | 印
「伊奈町次期グループウェア構築・運用事業」において、データセンターに係る対応状況は次のとおりです。
項目 |  |  | 項番 | 要件 | 対応状況
セキュリティ 認定要件 | 外部機関からのセキュリティ等認定要件 | セキュリティ認定 | 1 | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO/IEC27001）適合性能評価制度の認定を受けていること。
|  |  | 2 | プライバシーマーク認証の認定を受けていること。
回線要件 | データセンターとの接続回線要件 | 閉域網回線での接続 | 3 | データセンターとの接続にはセキュリティの高い閉域網回線を利用すること。
|  |  | 4 | 閉域網回線を利用したグループウェアシステムのクラウドサービスの稼働実績をすでに保有していること。
施設要件 | 立地条件に関する要件 | 所在地 | 5 | 日本国内に施設を持つこと。
|  | 延焼防止 | 6 | 隣接建物から延焼防止のために十分な距離が保たれているか、または延焼等火災予防手段が確保されていること。
|  | 水害 | 7 | 建物は、水の被害を受ける可能性が低い地域に設けること。
|  | 火災予防 | 8 | データセンター内の周囲半径100メートル以内に消防法による指定数以上の危険物製造・貯蔵設備、火薬製造設備、高圧ガス設備が無いこと。
| 建築に関する要件 | 耐震・免震構造 | 9 | 建物は、建築基準法等関連法規の要件を満たし、震度６強の地震でも致命的な被害を受けない耐震もしくは免震性能を有すること。
|  | 避雷対策 | 10 | 避雷設備及び内部雷保護システムに対応した雷対策を講じていること。
|  | 出入り口管理 | 11 | 警備システム、監視カメラ、ICカード入退管理等、入退館管理が適切にされる体制が整っていること。
|  | 駐車場 | 12 | 駐車スペースが十分に確保されていること。
|  | 内装材 | 13 | 不燃材が使用されていること。
設備要件 | 電源設備等に関する要件 | 受電方式 | 14 | 電力会社より、24時間365日安定的に電力供給されていること。
|  | 受電容量 | 15 | サーバーエリア電源容量、その他運用する機器の電源容量、施設・設備電源容量等が十分に確保していること。また、将来の収容計画に耐えうる電源容量を有すること。
|  | 冗長性 | 16 | 法定点検や工事等の際にも電力の供給を止めることなく電力を供給できる冗長構成を有すること。
|  | 無停電電源装置 （UPS） | 17 | 自家発電設備が起動し安定した電力の供給ができるまでの間、無停電電源装置等による安定した電源供給をできること。
|  |  | 18 | 瞬停（サグ）、電圧降下（ブラウンアウト）、突入電流、サージ（過圧）等の電源トラブル対策を講じていること。
|  |  | 19 | 停電時に自家発電が起動するまでに、瞬断することなくサーバー機器に10 分以上十分な電力供給が可能な容量を持つ無停電電源装置（UPS）が設置されているていること。
|  | 予備電源 （自家発電設備） | 20 | 非常用に自家発電設備を設け、サーバーエリアの電源容量、その他運用する機器の電源容量、施設設備電源容量異常の電源容量について、24時間以上の稼動が対応可能なこと。
|  |  | 21 | 自家発電設備は、商用電力の供給が止まった場合でも、停止から１分以内に（この間はUPSから電力供給）に電力が供給できること。更に、自家発電設備は、72 時間連続運転可能であること。
|  |  | 22 | 優先的に燃料供給が受けられる契約を燃料供給会社と結んでいること。
|  |  | 23 | 発電機の故障、保守時の対応手段を有すること。
|  | 設置環境 | 24 | ケーブルのつまずき、引っかけを防止する対策が講じられていること。
| サーバー室に関する要件 | 床強度 | 25 | サーバー室の床強度は、情報システム機器等の総重量に耐える強度を有していること。（ラックエリアは500kg/ ㎡以上の床面耐荷重を有すること。）
|  | 天井高 | 26 | サーバー室は、温湿度環境を維持できる天井高を確保していること。
|  | 床面積 | 27 | サーバー及びラック台数から十分なスペースを用意すること。
|  | 空調設備 | 28 | 空調は24 時間365 日の連続運転が可能なこと。
|  |  | 29 | ラック外の周囲の温度と湿度を適正に保ち、誤動作せず、かつ四季を問わず結露の発生しない設定温度、適正湿度を維持できること。
|  |  | 30 | サーバーの周辺の温度及び湿度は、機器等の安定稼動に影響を及ぼさないように、温度は24℃±２℃、湿度は50％±10％で保たれていること。
|  |  | 31 | 局所的熱溜まりを発生させないこと。
設備要件 | サーバー室に関する要件 | 空調設備 | 32 | 増加するIT機器の発熱量に対応できること。
|  |  | 33 | 空調設備の集中監視が可能であること。
|  |  | 34 | 故障による代替空調が可能であること。
|  |  | 35 | 空調機排水周りの水漏れ検知を行うこと。
| ラック設備に関する 要件 | 内寸 | 36 | ラック搭載型の機器搭載が可能な内寸であること。
|  | ラック仕様 | 37 | EIA規格準拠19インチラック、42U以上であること。（角穴の19インチレールが望ましい。）
|  |  | 38 | ラック開口、冷却装置の装着等により、サーバーが稼働適温に保たれる構造であること。
|  |  | 39 | 排気循環が起こらないラックであること。
|  |  | 40 | 背面のケーブルがサーバーの排気を妨げない仕組みを持つこと。
|  | 棚板 | 41 | ラック搭載型でないIT機器等をラックに搭載できる棚板を使用できること。 またその重量に耐えうる棚板であること。
|  | コンセント・形状 | 42 | NEMA5-15 相当のコンセントに対応していること。（接地形2極 15A/ 125V）
|  | ラック施錠 | 43 | ラックは施錠ができ、サービス利用者または許可されたものから申し出がない限り開錠できないよう管理ができること。
|  |  | 44 | ラック施錠の管理方法について、鍵管理手順書を備えていること。
|  | ラック固定 | 45 | 不意なラック同士の接触で倒れることを防止する対策が施されていること。
|  | 耐震措置 | 46 | ラックに実装した機器を保護するため、揺れ軽減の機能を有していること。
| 防火設備に関する要件 | 延焼防止システム | 47 | 延焼防止システムを有すること。
|  | 火災予兆検知システム | 48 | 火災予兆検知システムを有すること。
|  | サーバー室内消火 設備 | 49 | 窒素ガス系消火等の設備を有すること。
|  | 火災報知設備 | 50 | 火災を自動的に検出する熱感知器、煙検知器、炎感知器等とともに手動通報設備を備えていること。
|  |  | 51 | 非常放送設備、防火防排煙設備、各種消火設備が連動していること。
|  | 消火設備監視 | 52 | 消火設備の集中監視が可能であること。
|  | 消火訓練等 | 53 | 建築基準法・消防法基準でのスケジュールを実施できること。
| 防水設備に関する要件 | 水害対策 | 54 | サーバー室及びデータ等保管設備は水の被害を受けない場所に設置すること。
|  | 防水措置 | 55 | 台風、高波、洪水などの水害に対し対処できる構造・設備を有すること。
| 防犯設備に関する要件 | 施設入退館管理 | 56 | 入退者を識別・記録できるセキュリティ設備（ICカード等）により許可された者のみ入退室が可能なこと。また、サーバー室への入室は、生体認証（バイオメトリクス認証）システムを採用していること。
|  |  | 57 | 本事業に関連しIDCに入退室をする全ての委託業者について、氏名管理を行うこと。また、発注者側の求めに応じて入退室名簿を迅速に提出できる運用を実施すること。
|  |  | 58 | サーバールームのラックは、不正アクセスや不正操作防止のため、鍵付きラックを使用すること。
|  |  | 59 | 施設内の電源設備、空気調和設備、セキュリティ設備等は、常時故障監視がされているとともに巡回監視が実施されていること。またサーバー室は、複数の監視カメラにて目視監視可能であること。
|  | 入館監視 | 60 | 24時間365日の監視体制であること。
|  | モニターー監視 | 61 | 24時間365日の監視体制であること。
|  | 監視映像記録 | 62 | カメラ等映像機器による監視を実施し記録していること。
|  | 監視カメラカバー率 | 63 | 監視カメラは、入り口から事務スペース、サーバールーム内のハウジングスペースまでの範囲を網羅すること。
|  | 入室ドア | 64 | 入室ドアそのものが容易に破壊されないような対策、窓なしとする等外部から容易に見通せない対策が施されていること。
|  |  | 65 | 扉付近に開閉の妨げになるようなものを設置しないこと。
|  | 防犯設備 | 66 | 防犯設備導入を行い、出入口等の常時監視を行っていること。
運用保守要件 | 運用保守サービスに関する要件 | メンテナンスの事前申請 | 67 | メンテナンス等でサービスの停止を行う場合は、緊急の場合を除き１ヶ月前までに当町の承認を得ること。
|  | 監査の実施 | 68 | 外部機関によるセキュリティ等の監査を定期的に（年１回以上）受けていること。
|  | レポーティングサービス | 69 | 定期的に運用・監視状況等において報告が可能なこと。また障害発生時には報告から復旧にいたるまでの連携及び随時報告が可能なこと。
|  | Ping監視 | 70 | 必要時に、Pingによる死活監視及びその報告が可能なこと。
|  | 巡回監視 | 71 | 定期的・適時的に機器のLEDランプ確認等の目視点検運用が可能なこと。
|  | 電源On/Off及び再起動 | 72 | 電源のOn/Off確認及び再起動運用が可能であること。
※要件を満たす場合は、対応状況の欄に「○」を、要件を満たさない場合は「×」を選択すること。
※実際に提案可能なデータセンターの要件として回答すること。